# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Adquisición de UPS Online de 1 kVA para Ecógrafos

### 1. Objeto de la contratación

El Hospital Base de Linares requiere la adquisición de dos (02) Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) tipo Online de Doble Conversión, destinados a proteger ecógrafos utilizados en la atención clínica, asegurando la continuidad operativa frente a interrupciones, variaciones y perturbaciones del suministro eléctrico.

### 2. Cantidad requerida

- 02 UPS Online de Doble Conversión de 1 kVA.

### 3. Especificaciones técnicas mínimas

Las UPS ofertadas deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

- Tecnología Online de Doble Conversión (True Online).

- Potencia nominal mínima: 1 kVA.

- Potencia activa mínima: 900 W.

- Tensión de entrada: 220–240 Vac.

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz con detección automática.

- Tensión de salida: 220–240 Vac.

- Frecuencia de salida: 50/60 Hz.

- Onda sinusoidal pura en modo batería.

- Factor de potencia de salida igual o superior a 0,9.

- Tiempo de transferencia: 0 ms.

- Baterías internas selladas, libres de mantenimiento.

- Protección contra sobretensión, subtensión, sobrecarga y cortocircuito.

- Protección contra variaciones de voltaje.

- Puerto de comunicación USB y/o RS-232.

- Pantalla LCD o LED con indicación del estado operativo.

- Alarma audible por falla, funcionamiento en batería y batería baja.

- Encendido en frío (Cold Start).

- Reinicio automático al retorno de la energía eléctrica.

- Autonomía mínima de 10 minutos al 70 % de carga.

### 4. Compatibilidad

Las UPS deberán ser compatibles con equipos médicos electrónicos sensibles, tales como ecógrafos, proporcionando alimentación estabilizada y continua sin interrupciones durante fallas del suministro eléctrico.

### 5. Accesorios

Cada UPS deberá incluir como mínimo:

- Cable de alimentación.

- Cable(s) de salida según configuración del fabricante.

- Manual de usuario en español o inglés.

- Software de monitoreo (si corresponde).

- Todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

### 6. Garantía

El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 24 meses contra defectos de fabricación, incluyendo reparación o reemplazo del equipo cuando corresponda.

### 7. Entrega

Los equipos deberán entregarse nuevos, sin uso, en su embalaje original y con todos los accesorios suministrados por el fabricante.

### 8. Criterio de aceptación

La recepción conforme se realizará una vez verificado que los equipos cumplen las especificaciones técnicas solicitadas, se encuentran operativos y sin daños físicos.

### 9. Justificación técnica

La adquisición de estas UPS resulta indispensable para asegurar la continuidad operacional de dos ecógrafos utilizados en la atención de pacientes. Actualmente, uno de los equipos presenta una UPS defectuosa que impide su utilización, mientras que el segundo ecógrafo requiere protección eléctrica para prevenir daños asociados a variaciones o interrupciones del suministro eléctrico, resguardando la seguridad del equipamiento y la continuidad de las prestaciones clínicas.