Especificaciones Técnicas de Mantenimiento Preventivo de Grupo Electrógeno

1. Sistema de Lubricación

- Fluido empleado: Aceite multigrado premium similar a Valvoline Eurodiesel E-4 15W40. Debe cumplir con normativas de alta exigencia para motores diésel de servicio pesado.

- Capacidad de llenado: 1 Balde (19 Litros). Nota: Verifique la capacidad exacta, ya que el nivel óptimo debe medirse con la varilla de la marca.

- Procedimiento básico:

  - Drenar el aceite caliente (motor apagado).

  - Reemplazar el Filtro de Lubricante (correspondiente al motor del equipo). Llenar el nuevo filtro con aceite limpio antes de instalarlo para evitar un arranque en seco.

  - Lubricar el sello de goma del filtro con aceite nuevo y apretar a mano según indicación del fabricante (generalmente 3/4 de vuelta tras el contacto).

2. Sistema de Combustible (Diésel)

- Configuración de filtrado: El sistema cuenta con triple etapa de protección para resguardar la bomba de inyección e inyectores Cummins.

  - Filtro Separador: Primera barrera para retener agua libre y sedimentos gruesos.

  - Fuel Separator: Elemento complementario de coalescencia para microgotas de agua.

  - Filtro de Combustible: Filtro final de alta eficiencia para retención de partículas finas.

- Procedimiento básico: No pre-llenar los filtros de combustible nuevos con diésel sucio. Instalar secos, lubricar sellos y purgar el sistema mediante la bomba de cebado manual (priming pump) del motor para eliminar el aire.

3. Sistema de Admisión de Aire

- Elemento: Filtro de Aire.

- Procedimiento básico: Limpiar la carcasa portafiltro antes de extraer el elemento usado. Instalar el filtro nuevo asegurando el sellado hermético. Nunca sopletear el filtro nuevo. Restablecer el indicador de restricción de aire en caso de que el equipo lo posea.

4. Sistema Eléctrico de Arranque

- Elemento: Batería de 100 Amperios / 700 CCA (Capacidad de Arranque en Frío). Polaridad indicada (+ -).

- Procedimiento básico:

  - Desconectar siempre el polo negativo (-) primero y el positivo (+) después.

  - Limpiar bornes y sulfataciones.

  - Instalar la nueva batería conectando primero el polo positivo (+)

  - Verificar el correcto ajuste de los terminales y aplicar grasa dieléctrica protectora.