Unidad de Apoyo Social y Bienestar

Hospital las Higueras

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRABAJO: IMPLEMENTACION Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN LED, GIMNASIO HOSPITAL LAS HIGUERAS

UBICACIÓN: HOSPITAL LAS HIGUERAS

MANDANTE: HOSPITAL LAS HIGUERAS

UNIDAD TÉCNICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD REQUIRENTE: UNIDAD DE BIENESTAR

- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES El establecimiento, llama a compra ágil a través del portal Mercado Público, para suscribir convenios de prestación de servicios por cambio de iluminación a Led, en gimnasio ubicado en Hospital Las Higueras de Talcahuano. - DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 2.1 El servicio contempla los siguientes trabajos y consideraciones: Suministro e instalación de 14 campanas LED ufo 300W - Potencia: 300W - Lúmenes: 45000LM - Vida Útil: 50.000 hrs - Voltaje: 100-277V - IK:08 - IP:65 - Ángulo de iluminación: 90° - Color de temperatura: 6000K- 6500K - CRI: >80 - Factor potencia: 0.95 - Diámetro:45cm - Incluye: Aro y cadena para instalación Se deberá presentar ficha técnica obligatoriamente de las luces para corroborar que cumplan con lo solicitado. IMAGEN REFERENCIAL: Trabajo debe realizarse con andamios que aseguren un trabajo hasta los 8m de altura Es necesario utilizar un andamio que permita alcanzar una altura aproximada de 8 metros, lo que implica el armado de cuatro cuerpos de andamio, en el punto más desfavorable. Para este tipo de trabajo, los equipos más adecuados son torres móviles de aluminio o acero (tipo andamio europeo o multidireccional), ya que permiten trabajar con mayor altura, movilidad y seguridad. Estos andamios deben contar con los siguientes elementos de seguridad: - Trabajadores cuenten con exámenes de altura. - Arnés de Seguridad. - Ruedas con sistema de freno, que permitan su desplazamiento y fijación segura. - Plataformas de trabajo con trampilla de acceso. - Barandas de protección perimetral. - Estabilizadores o patas telescópicas, que otorguen mayor estabilidad durante los trabajos en altura. De esta manera se asegura una ejecución segura y adecuada de las labores de mantención en altura. Otros: El Oferente adjudicado, deberá asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de iluminación, los cuales deberán quedar operativos, considerando aquellos puntos indicados anteriormente y todos aquellos que sean necesarios para este fin. - PREVENCION DE RIESGOS: El Hospital las Higueras de Talcahuano, se reserva el derecho a exigir la documentación legal de la empresa, así como la provisión y uso de elementos de protección personal de sus trabajadores, a través de la Unidad de Prevención de Riesgos del establecimiento. CARPETA DE ARRANQUE: - Contrato de Trabajo u Orden de Servicios. - Listado de los trabajadores. Deseable Certificado de antecedentes. - Contratos de Trabajos de los Trabajadores. - Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados. - Certificado de adherente a Mutualidad / Tasa de Siniestralidad, frecuencia y gravedad. - Certificado de afiliación de AFP. - Certificado de cobertura de sistema de salud (Fonasa o Isapre). - ODI a trabajadores. - Registro de Constitución del Comité Paritario ratificado por la Inspección del Trabajo. (Según corresponda). - Registro de entrega de Reglamento Interno a Trabajadores, (Timbrado por inspección del trabajo, mutualidad y Seremi de Salud). - Registro actualizado de entrega de EPP. - Certificado de calidad de los EPP - Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). - Plan de Trabajo personalizado del Depto. de Prevención de Riesgos. - Plan de Emergencia Prevención de Riesgos. (con información covid-19) - Plan de medio ambiente, en caso de ser requerido. - Procedimientos de trabajos seguros, (Revisados, Actualizados, Difundidos y Evaluados por Supervisores) Carpeta de arranque Edición: Primera Fecha: junio 2022 Página 2 de 3 Vigencia: 2022-2026 - Programa de Mantención de Herramientas y Equipos (Check List.) - Difusiones de los protocolos Minsal. - Certificado de Experto otorgado por SNS. - Libro de control de visitas del Experto en instalación. - Fotocopia de licencia Municipal de Conductores y Operadores de Equipos. (licencia especial a contrato con móviles). - Libro de control de Asistencia del Personal. - informe de ingreso de trabajadores, vía copia de Contrato de Trabajo - Informe de retiro de trabajadores, vía copia de finiquito ratificado por Inspección del Trabajo. - Organigrama de la Empresa. - Certificado de trabajadores que realicen trabajo en altura física. - Exámenes ocupacionales en función del puesto de trabajo. - Pagos previsionales. F-30 / F-31 - GARANTIAS REPARACIONES Y MANTENCIONES La empresa contratista deberá garantizar la calidad de sus repuestos y mano de obra por un periodo de 06 meses, contados estos desde la fecha de realización del servicio. Garantía Servicio de Instalación: El servicio de instalación contará con una garantía mínima de 6 (seis) meses, contados desde la fecha de recepción conforme de los trabajos por parte del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Durante este período, el proveedor deberá corregir, sin costo adicional para el establecimiento, cualquier falla, defecto o desperfecto atribuible a errores de instalación, montaje, conexión, fijación, puesta en marcha o terminaciones, incluyendo la mano de obra, materiales menores, herramientas, equipos y cualquier otro elemento necesario para restituir el correcto funcionamiento del sistema de iluminación. El proveedor deberá concurrir a revisar la falla dentro de un plazo máximo de 48 horas hábiles desde la notificación efectuada por el Supervisor del Contrato o quien éste designe, ejecutando las reparaciones en el menor tiempo técnicamente posible. Garantía de Campanas: Las luminarias LED suministradas deberán ser nuevas, sin uso, de primera calidad y contar con una garantía mínima de 6 meses, otorgada por el fabricante y respaldada por el proveedor, contados desde la recepción conforme de los trabajos. Durante dicho período, el proveedor deberá reemplazar, sin costo para el Hospital, cualquier luminaria que presente fallas de fabricación, defectos en sus componentes o pérdida de funcionamiento que no sean atribuibles a un uso indebido, intervenciones de terceros o causas de fuerza mayor. El reemplazo deberá considerar el retiro, suministro, instalación, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del equipo, sin generar costos adicionales para el Hospital. El Hospital Las Higueras podrá solicitar la documentación que acredite la garantía del fabricante y la trazabilidad de las luminarias suministradas, así como las fichas técnicas correspondientes. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Todos los trabajos ejecutados deberán ser recepcionados por la Jefatura de Mantención Industrial, jefe del Área de RR FF o quien este designe para tal efecto. - PRESUPUESTO DISPONIBLE $3.919.000 Dicho monto: incluye materiales, desmontaje, instalación, andamios, certificaciones, traslado, retiro de residuos, IVA. - OTROS. El pago por el servicio de mantención comprende todos los gastos directos e indirectos derivados de la prestación del servicio tales como remuneraciones, movilización, alojamiento, viáticos, gastos de fletes de los instrumentos, herramientas y otros elementos que deba proporcionar éste, costo de mano de obra e insumos y se considerarán incorporado en el presupuesto. - VISITA A TERRENO Se realizará una visita a terreno el lunes 13 de julio de 2026 a las 10:00 horas en la Oficina de Recursos Físicos, correspondiente al primer llamado de la Compra Ágil. En caso de que dicho proceso sea declarado desierto o no resulte adjudicado y sea necesario efectuar un segundo llamado, los interesados deberán concurrir a una nueva visita a terreno el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del segundo llamado, a las 10:00 horas, en la Oficina de Recursos Físicos del Hospital Las Higueras. No se permitirá la participación de oferentes que se presenten con más de 15 minutos de retraso respecto del horario fijado para la visita. - PLAZO DE ENTREGA 20 días hábiles desde la aceptación de la OC y coordinación con Supervisor del Contrato. 10. SUPERVISOR DEL CONTRATO La supervisión del contrato estará a cargo de la Jefatura de la Unidad de Bienestar del Hospital Las Higueras, quien estará a cargo de informar multas en caso concurran y de validar los servicios entregados previo visto bueno técnico de Unidad de Mantenimiento Industrial e Infraestructura, para su posterior recepción y pago. Para validar los trabajos y servicios ejecutados empresa adjudicada deberá emitir informe al supervisor del contrato el cual contará con las especificaciones de los equipos instalados y formato para recepción conforme de obra. Contará de 5 días hábiles para su entrega desde finalizados los trabajos. Para cumplir con los tiempos de revisión señalados en el procedimiento administrativo interno y pago oportuno, el proveedor deberá enviar a su contraparte técnica (Unidad de Mantenimiento Industrial e Infraestructura) una PRE-FACTURA, ESTADO DE PAGO u OTRO DOCUMENTO que contenga el detalle del servicio realizado, la que deberá hacer llegar a la Unidad de Abastecimiento y deberá ser acompañada de los siguientes documentos: - Documento de recepción conforme. - Informe Técnico. - Copia de Orden de Compra. - Certificado Inspección del Trabajo, de antecedentes laborales. Jefatura de Unidad de Bienestar o quien le subrogue o reemplace, se encargará de realizar y coordinar el requerimiento al proveedor y validar la prestación ejecutada previo V°B° técnico de Unidad de Mantenimiento Industrial e Infraestructura, por lo que deberá emitir un documento de recepción conforme de los servicios prestados. El Hospital Las Higueras, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl Facturación: El proveedor podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en Área de Abastecimiento y recepción conforme en Mercado Publico. Posteriormente, por servicio realizado, la Unidad de Insumos no Clínicos solicitará al proveedor, emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno Nº777, Las Higueras Talcahuano, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente: - Nombre del Servicio Contratado - N° de la Orden de Compra. - Detalle del Servicio. Todo Documento Tributario Electrónico emitido, debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello. El Documento Tributario Electrónico – DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”. No cumplir con lo anterior, se procederá al rechazo del documento, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Recepción Conforme en Mercado Público: La Unidad de Insumos No Clínicos, dependiente del Área de Abastecimiento, realizará la Recepción Conforme de la factura en la plataforma www.mercadopublico.cl. Pago: Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 30 días corridos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.796 para el año 2026, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Los pagos, serán realizados por la Tesorería General de la República, a través de transferencia electrónica, a menos que se encuentre vigente la circular N°14 de fecha 08/03/2023 de la DIPRES, en cuyo caso el pago será realizado por el Hospital. 8.- MULTAS El proveedor será sancionado con las siguientes multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales: - 0,5% del monto adjudicado, por cada día hábil de atraso en la ejecución de los trabajos contratados, con un máximo de 5 días hábiles. El plazo se contabilizará desde la fecha acordada con el Supervisor del Contrato para la ejecución de los trabajos, una vez aceptada la respectiva Orden de Compra. - 0,2 UTM por cada día hábil de atraso en la entrega del informe técnico exigido para la emisión de la recepción conforme. - 1 UTM por cada incumplimiento de las obligaciones asociadas a la garantía técnica de los trabajos ejecutados. - 2 UTM por cada incumplimiento de las normas de seguridad, prevención de riesgos y demás exigencias establecidas por el Hospital Las Higueras para la correcta ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el monto total acumulado de las multas aplicadas no podrá exceder el 30% del valor total de la contratación. Para efectos del cálculo y cobro de las multas expresadas en UTM, se considerará el valor de la Unidad Tributaria Mensual vigente a la fecha en que se configure la infracción. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS En caso de verificarse un incumplimiento por parte del proveedor respecto de las obligaciones establecidas en la presente contratación, el Supervisor de la Compra Ágil informará los hechos al Área de Abastecimiento del Hospital Las Higueras, acompañando los antecedentes que acrediten la infracción. El Hospital notificará al proveedor mediante correo electrónico registrado en Mercado Público, indicando el incumplimiento detectado y la multa propuesta. El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación para presentar sus descargos y antecedentes de respaldo. Vencido dicho plazo sin que el proveedor presente descargos, se entenderá que acepta los hechos observados. En caso de presentar descargos, éstos serán analizados por el Hospital, el que resolverá fundadamente si corresponde acogerlos o rechazarlos total o parcialmente. La resolución que aplique la multa será notificada al proveedor mediante correo electrónico y/o mediante su publicación en el Portal Mercado Público, según corresponda. El proveedor podrá interponer los recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. PAGO DE MULTAS Una vez ejecutoriada la resolución que aplique la multa, el proveedor deberá efectuar su pago dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación efectuada por el Hospital. El pago deberá realizarse mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta que indique la Unidad de Contabilidad y Presupuesto del Hospital Las Higueras. En caso de no efectuarse el pago dentro del plazo señalado, el Hospital podrá ejercer las acciones de cobro que correspondan conforme a la normativa vigente. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN El Hospital podrá poner término anticipado a la contratación, mediante resolución fundada, en cualquiera de las siguientes circunstancias: - Incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por el proveedor. - La no prestación de los servicios, de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución. - En el caso de subcontratación parcial o total del contrato de prestación de servicios, sin la autorización previa por escrito del Hospital las Higueras. - En todos los casos en que el proveedor supere los topes establecidos y la multa máxima a aplicar b) Atrasos reiterados o incumplimientos que afecten la correcta ejecución de los trabajos contratados. c) Superación del límite máximo de multas establecido en la presente contratación. d) Cesión o transferencia total o parcial de los derechos y obligaciones derivados de la contratación sin autorización previa y escrita del Hospital. e) Estado de insolvencia, liquidación, disolución o término de giro del proveedor. f) Existencia de prohibiciones o inhabilidades legales sobrevinientes que impidan contratar con organismos públicos. g) Razones de interés público o necesidades institucionales debidamente fundadas. h) Mutuo acuerdo entre las partes. Previo a la adopción de la medida de término anticipado, el Hospital notificará al proveedor otorgándole un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Analizados los antecedentes, el Hospital resolverá fundadamente si corresponde o no poner término anticipado a la contratación. La resolución que disponga el término anticipado será notificada al proveedor mediante correo electrónico indicado en Declaración Jurada de Inhabilidades y/o a través del Portal Mercado Público, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan conforme a la Ley N°19.880.

_________________________

HOSPITAL LAS HIGUERAS

_________________________

HOSPITAL LAS HIGUERAS